## МОУ МДОУ 2023-2024
№ | № т/у | Адрес | принадлежность | Диам. сопла, мм | Диам. шайб (цирк. зима), мм | Диам. шайб (цирк. лето), мм | Диам. шайб (подпор для ГВС), мм | Диам. Шайб (общая подпор), мм | Замечания, выявленные в ходе отопительного сезона 2019-2020 ( на лето 2020) | Замечания, выявленные в ходе отопительного сезона 2021-2022 ( на лето 2022) | Замечания, выявленные в ходе отопительного сезона 2018-2019( на лето 2019) | Замечания, выявленные в ходе отопительного сезона 2017-2018( на лето 2018) | Замечания, выявленные в ходе отопительного сезона 2016-2017( на лето 2017) | Нарушение режимов теплопотребления согласно показаниям приборов учета (Уведомления по месяцам) | Выявленные нарушения в межсезонье | испытания на плотность и прочность | промывка | акт готовности | Сведения о регуляторе темп-ры горячей воды (РТ) |  |  | Соблюдение темп. режима (температура в обратном трубопроводе) | Утечки (по показаниям ПУ в ночные часы) т/ч | Сведения о приборе учета тепла (ПУ)
[19 empty] | Работоспособность /марка | температура настройки | Факт. темп-ра гвс после РТ |  |  | ПУ должен быть по 261-ФЗ | ПУ установлен или нет | ПУ эксплуатируется или нет по состоянию на 01.02.14
1 |  | МДОУ № 1 Королева 25 |  | 6.9 | 5 | 9.74 | 16 | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
2 |  | МДОУ № 2 Ленина 216 |  | 7.5 | 5.5 | 10.7 | 18 | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
3 |  | МДОУ № 4 Комсомольская 38А | [13 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
4 |  | МДОУ № 6 Курчатова 8а ввод 1 |  | 4 | 5 | 10.7 | 10 | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
|  | МДОУ № 6 Курчатова 8а ввод 2 бас |  | 3.5 | - | - | - | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан
5 |  | МДОУ № 9 Осипенко 8 ввод 1 |  | 3.5 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями |  |  |  | - |  | + | + | +
|  | МДОУ № 9 Осипенко 8 ввод 2 басс |  | 3 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
6 |  | МДОУ № 11 Звездная 19 |  | 6.8 | 5 | 10.9 | 17 | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями |  |  |  | - |  | + | + | +
7 |  | МДОУ № 12 Жолио-Кюри 4 ввод 1 |  | 5.2 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
|  | МДОУ № 12 Жолио-Кюри 4 ввод 2 |  | - | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями
8 |  | МДОУ № 14 Жукова 6 |  | 5.5 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями |  |  |  | - |  | + | + | в ремонте
9 |  | МДОУ № 18 Красных Зорь 7А ввод1 |  | 3.5 | - | - | - | [6 empty] | Уведомление/ноябрь | ставили сопло 28.11 | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
|  | МДОУ № 18 Красных Зорь 7А ввод2 |  | 2.8 | - | - | - | [8 empty] | проведены + | промыт | подписан с замечаниями
10 |  | МДОУ № 19 Гурьянова 9 |  | 5.9 | - | - | - |  | Перегрев Т2 из-за завышенного расхода теплоносителя на систему ГВС(сушилки).(АКТ) | [5 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
11 |  | МДОУ № 22 Курчатова 24А | [12 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
12 |  | МДОУ № 24 Королева 12А |  | 5.8 | [9 empty] | Уведомление/ноябрь |  | проведены + | промыт | акт подписан |  |  |  | - |  | + | + | +
13 |  | МДОУ № 26 Энгельса 25 |  | 6.1 | - | - | - | [6 empty] | Уведомление/ноябрь/декабрь | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями |  |  |  | - |  | + | + | +
14 |  | МДОУ № 27 Энгельса 11А |  | 6.8 | 5 | 10.4 | 17 | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями |  |  |  | - |  | + | + | +
15 |  | МДОУ № 29 Заводская 11+бассейн |  | 7 | 5 | 9.64 | 19 | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан |  |  |  | - |  | + | + | +
16 |  | МДОУ № 31 Победы 24 |  | 7 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями |  |  |  | - |  | + | + | +
17 |  | МДОУ № 32 Энгельса 32 |  | 7.2 | 4.5 | 8.78 | 18 | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
18 |  | МДОУ № 35 Маркса 112 |  | 7 | 5 | 9.84 | 19 | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
19 |  | МДОУ № 38 Ленина 172 ввод 1 |  | 7 | 4 | 8.11 | 18 | [6 empty] | Уведомление/ноябрь/декабрь/март | нарушение режима | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
|  | МДОУ № 38 Ленина 172 ввод 2 басс |  | 3 | - | - | - | [6 empty] | Уведомление/февраль |  | проведены + | промыт | подписан с замечаниями
20 |  | МДОУ № 41 Аксенова 8 |  | 6 | 6 | 21.5 | 15 |  | Превышение температуры обратной сетевой воды от системы приточной вентиляции+проверить диаметр отверстия сопла элеватора - перегрев. |  |  |  |  | Уведомление/ноябрь/февраль | Превышение температуры обратной сетевой воды от системы отопления и приточной вентиляции, проверить диаметр отверстия сопла элеватора, Dс=7,1мм) | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
21 |  | МДОУ № 42 Гагарина 28 |  | 7.2 | 5.5 | 11.3 | 17 |  | Превышение температуры обратной сетевой воды от системы приточной вентиляции+проверить диаметр отверстия сопла элеватора - перегрев. |  |  |  |  | Уведомление декабрь/март | нарушенине режима | проведены + | промыт | подписан с замечаниями |  |  |  | - |  | + | + | +
22 |  | МДОУ Муравушка Белкинская 33 |  | 7.2 | 5.5 | 11.3 | 17 | [6 empty] | Уведомление/ноябрь/декабрь/февраль | ставили сопло 28.11. Но не прошел опрессовку+нарушение режима | падение давления - | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
23 |  | МДОУ Ласточка Гурьянова 17 элев 1 |  | 5.1 | 5 | 9.15 | 10 |  | проверить диаметр сопла элеватора - перегрев, также перегрев с линии ц/л (сушилки) | [5 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
|  | МДОУ Ласточка Гурьянова 17 элев 2 |  | 3.7 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями
24 |  | МДОУ Милосердие Ленина 170 вв1 |  | 7 | 4 | 7.96 | 18 | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
|  | МДОУ Милосердие Ленина 170 вв2 бассейн |  | 3 | - | - | - | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан
25 |  | Д/С №11 Калужская 14 | [21 empty] | + | + | +
26 |  | Д/С №9 Пирогова 12 | [11 empty] | Уведомление декабрь/март | [9 empty] | + | + | +
27 |  | МДОУ № 19 Гурьянова 11 (филиал) | [13 empty] | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
28 |  | Гурьянова 11 хозблок | [21 empty] | +
29 |  | Д/С № 4 Пирогова 14 | [13 empty] | проведены + | промыт
30 | 29 | Д/С "Сказка" Гагарина 19
31 |  | Д/С "Мозаика" Гагарина 8 | [13 empty] | проведены + | промыт | акт подписан
32 |  | "ДОО на 140 мест" (55мкр)
1 |  | МОУ СОШ № 1 Пирогова 17 ввод 1 |  | 7.5 | - | - | - | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 1 Пирогова 17 домовод |  | 3 | - | - | - | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | в ремонте
|  | МОУ СОШ № 1 Пирогова 17 спортзал/столовая |  | 5 | 3 | 4.32 | 10 | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 1 Пирогова 17 теплица |  | 3 | - | - | - | [6 empty] | Уведомление/декабрь |  | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 1 Пирогова 17 нов.спорт | [13 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 1 Пирогова 17 типография | [13 empty] | проведены + | промыт | акт подписан
2 |  | МОУ Гимназия Ленина 36 ввод1 |  | 8.5 | - | - | - | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
|  | МОУ Гимназия Ленина 36 ввод 2 столовая |  | 4 | - | - | - | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
3 |  | МОУ СОШ № 3 Треугольная 3 ввод1 |  | 7.8 | - | - | - | [6 empty] | Уведомление/декабрь | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 3 Треугольная 3 ввод2 |  | 4 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с.+ штуцеры, +арматура | проведены + | промыт | подписан с замечаниями |  |  |  | - |  | + | + | +
4 |  | МОУ СОШ № 4 Курчатова 16 ввод 1 |  | 8 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 4 Курчатова 16 ввод 2 |  | 4 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями
|  | МОУ СОШ № 4 Курчатова 16 ввод 3 ? |  | 5 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями
5 |  | МОУ СОШ № 5 Кончаловского 3 |  | 8.5 | - | - | - | [6 empty] | Уведомление/ноябрь/декабрь/февраль/март | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями |  |  |  | - |  | + | + | +
6 |  | МОУ СОШ № 6 Гурьянова 13 |  | 8 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
7 |  | МОУ СОШ № 7 Гурьянова 15 |  | 8 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
8 |  | ТЕХЛИЦЕЙ Мира 14 (Два теплоузла) |  | 8 | - | - | - | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [6 empty] | + | +
9 |  | МОУ СОШ № 9 Звездная 3 |  | 7.4 | - | - | - | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан |  |  |  | - |  | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 9 Звездная 3 теплица | [21 empty] | + | + | в ремонте
10 |  | МОУ СОШ № 10 Энгельса 13 вв 1 |  | 6.4 | 3.5 | 6.63 | 15 | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 10 Энгельса 13 вв 2 |  | 6 | - | - | - | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан
|  | МОУ СОШ № 10 Энгельса 13 вв 3 |  | 5.9 | - | - | - | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан
11 |  | МОУ СОШ № 11 Комарова 10 ввод 1 | [13 empty] | проведены + | промыт | акт подписан |  |  |  | - |  | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 11 Комарова 10 ввод 2 | [13 empty] | проведены + | промыт | акт подписан |  |  |  | -
|  | МОУ СОШ № 11 Комарова 10 ввод 3 бассейн | [6 empty] | проверить диаметр сопла элеватора - перегрев. Замечание не выполнено с прошлого отопительного сезона. | [6 empty] | проведены + | промыт | акт подписан |  |  |  | -
|  | МОУ СОШ № 11 Комарова 10 ввод 4 хозблок | [13 empty] | проведены + | промыт | акт подписан |  |  |  | - |  | + | + | +
12 |  | МОУ СОШ № 12 Калужская 5 ввод 1 |  | 8.5 | - | - | - | [6 empty] | Уведомление/декабрь |  | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 12 Калужская 5 басс |  | 3 | 5 | 12.4 | 21 |  | Превышение температуры обратной сетевой воды от системы приточной вентиляции | [6 empty] | проведены + | промыт | акт подписан
|  | МОУ СОШ № 12 Калужская 5 тир ДЮСШ "Держава" |  | 3 | - | - | - | [7 empty] | До выполнения мероприятий изложенных в исх.№5/2745 от 30.09.2022 эксплуатация системы ГВС объекта запрещена. К принятию теплоносителя объект не готов.
13 |  | МОУ СОШ № 12 Калужская 7 хозблок |  | 4 | - | - | - | [8 empty] | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 13 Калужская 11 ввод1 |  | 8.4 | - | - | - | [6 empty] | Уведомление/декабрь | Проверить дроссельное устройство на системе отопления раздевалок - превышение температуры обратной сетевой воды на 15градС | проведены + | промыт | [6 empty] | +
|  | МОУ СОШ № 13 Калужская 11 басс |  | 3 | 5 | 11.1 | 21 |  | Превышение температуры обратной сетевой воды от системы приточной вентиляции. РТ ГВС не работает | [6 empty] | проведены + | промыт | [6 empty] | + | + | +
14 |  | Лицей Держава Ленина 194 ввод 1 |  | 9 | 3.5 | 5.25 | 21 | [8 empty] | проведены + | промыт | подписан с замечаниями |  |  |  | - |  | + | + | +
|  | Лицей Держава Ленина 194 ввод 2 бассейн |  | 6.5 | - | - | - | [8 empty] | падение давления - | промыт | акт подписан |  |  |  | - |  | + | + | +
|  | Лицей Держава Ленина 194 ввод 3 |  | 9 | 3 | 5.52 | 21 |  | проверить диаметр сопла элеватора - перегрев. Замечание не выполнено с прошлого отопительного сезона. | [6 empty] | проведены + | промыт | подписан с замечаниями |  |  |  | - |  | + | + | +
15 |  | МОУ СОШ № 16 Гагарина 20 вв 1 |  | 5.5 | 5 | 10.6 | 20 | [7 empty] | Превышение температуры обратной сетевой воды из системы отопления, проверить расчетный диаметр отверстия сопла элеватора+уплотнить сопло в корпусе элеватора. Сопло проверено | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
|  | МОУ СОШ № 16 Гагарина 20 вв 2 |  | 6 | - | - | -
16 |  | ЦРТДиЮ Гагарина 53 | [12 empty] | Нет РТ (стоит ТРЖ-3) | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | + | +
17 |  | СДЮШОР Комарова 8 | [21 empty] | + | + | +
18 |  | Доверие Энгельса 28 | 7 | 4 |  | 18 | - | [8 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
19 |  | ТЕХЛИЦЕЙ Ленина 10 | [13 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
20 | МБОУ СОШ №3 Ленина 74Б | МБОУ СОШ №3 Ленина 74Б | [13 empty] | проведены + | промыт | подписан с замечаниями | [5 empty] | + | -
21 | МБОУ СОШ №3 Ленина 74Б | Ленина 192 СПОРТШКОЛА Держава | [13 empty] | проведены + | промыт | акт подписан | [5 empty] | + | + | +
22 |  | МОУ СОШ №17 Белкинская 10 | [21 empty] | + | + | +
23 |  | ЦНТТУ "Эврика" (Ленина 131) | [21 empty] | + | + | +
24 |  | Ленина 131А | [21 empty] | + | + | +
25 |  | ДОО на 140 мест (55мкр) СУ-24 | [21 empty] | + | + | +