## жилые дома +общежития 2023-2024
Информация по замечаниям к МКД, МОУ и МБДОУ к отопительному периоду 2023-2024
|  |  |  | Адрес | Принадлежность УК |  | Нарушение режимов теплопотребления согласно показаниям приборов учета (Уведомления по месяцам) | Диам. Сопла элеватора, мм | Диам. шайб (цирк. зима), мм | Диам. шайб (цирк. лето), мм | Диам. шайб (подпор для ГВС), мм | Диам. Шайб (общая подпор), мм | Нарушение режимов теплопотребления согласно актам проверки (на дату проверки), а также другие выявленные замечания. | Замечания, выявленные в межотопительный период 2023 | Отчитываются/не отчитываются по ОДПУ, | Испытания на плотность и прочность | предъявление т/у | Сведения о регуляторе темп-ры горячей воды (РТ) |  | Соблюдение темп. режима (температура в обратном трубопроводе) | Утечки (по показаниям ПУ в ночные часы) т/ч
[17 empty] | +акт готовности | Работоспособность /марка | Факт. темп-ра гвс после РТ
|  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 12 | 14 | 15 | 16
|  |  |  | Белкинская 23А | БЫТ СЕРВИС | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Горького 7 | БЫТ СЕРВИС | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Звездная 8 | БЫТ СЕРВИС | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Курчатова 80 | БЫТ СЕРВИС | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Ленина 2/4 | БЫТ СЕРВИС | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Ленина 7 | БЫТ СЕРВИС | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Маркса 126 (ж.д №12/38) | БЫТ СЕРВИС | [9 empty] | не отчитываются
1 |  |  |  | Белкинская 2 (ж/д № 1б (55 мкр.)) | БЫТ СЕРВИС | Жилина | [11 empty] | +/данфосс | 60 |  | 0,1т/ч
|  |  |  | Белкинская 5а ввод 1 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Белкинская 5а ввод 2 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 61
2 |  |  |  | Белкинская 11а | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/белимо | Т1 | + | 0,012т/ч
|  |  |  | Белкинская 17 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | Уведомление ноябрь/февраль | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 63 | - | н.д.
|  |  |  | Белкинская 17 ввод 1элев 2 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | Уведомление ноябрь/февраль | [10 empty] | не нужен
|  |  |  | Белкинская 17а | БЫТ СЕРВИС | Покровская | Уведомление ноябрь/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 60 | - | 0,059т/ч
|  |  |  | Белкинская 21 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | Уведомление декабрь/март | [8 empty] | падение давления - | подписан с замечаниями | +/белимо | 62 | + | 0,036т/ч
|  |  |  | Белкинская 23а ввод 1 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/белимо | 76 | + | н.д.
|  |  |  | Белкинская 23а ввод 2 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 71
|  |  |  | Белкинская 23а ввод 3 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 64
|  |  |  | Белкинская 25 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | Уведомление ноябрь/февраль/март | [8 empty] | падение давления - | подписан с замечаниями | +/белимо | 72 | + | н.д.
|  |  |  | Блохинцева 3 | БЫТ СЕРВИС | Лужецкая | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | 0т/ч
|  |  |  | Блохинцева 6/48 | БЫТ СЕРВИС | Лужецкая | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 9 ввод 1 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 67 | - | н.д.
|  |  |  | Гагарина 9 ввод 2 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Гагарина 9А | БЫТ СЕРВИС | [8 empty] | Заменить секущую запорную арматуру на под. и обр. тр-де. врезать штуцеры под манометры. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс
|  |  |  | Гагарина 11 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | Уведомление ноябрь/декабрь | [5 empty] | АРТГВ не работает, произвести ремонт и настройку на 62-65градС. | В Т\У 1,2,3 Врезать дренажный штуцер для промывки (Dу32мм), в т/у 1 заменить домовую запорную арматуру на под. И обр. тр-дах, в т/у 2 заменить вводную запорную арматуру на под. И обр. тр-дах. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | -/белимо | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 15 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. В т/у 3 заменить домовую запорную арматуру на подающем тр-де, +врезать штуцеры под манометры. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/белимо | 66 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 16 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/белимо | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 17 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | [7 empty] | Течи запорной арматуры в т/у | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/белимо | 69 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 27 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | Уведомление ноябрь/февраль/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | -/белимо | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Горького 7 | БЫТ СЕРВИС | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Горького 50 | БЫТ СЕРВИС | Лужецкая | Уведомление декабрь/февраль/март | [5 empty] | Завышение общей температуры Т2 на 37 градС, АРТГВ не работает, разрегулировка системы циркуляции ГВС по стоякам. Провести наладку с предоставлением отчета специализированной организации. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/данфосс | Т1 | + | н.д.
|  |  | 1 | Жолио-Кюри 1 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Жукова 2 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | [11 empty] | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Заводская 3 ввод 1 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Заводская 3 ввод 2 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 60
|  |  |  | Заводская 3 ввод 3 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 68
|  |  |  | Заводская 3 ввод 4 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/белимо | Т1
|  |  |  | Заводская 3 ввод 5 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 65
|  |  |  | Заводская 3 ввод 6 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/белимо | Т1
|  |  |  | Заводская 3 ввод 7 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/белимо | 55-Т1
|  |  | 1 | Звездная 8 | БЫТ СЕРВИС | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 71 | + | н.д.
|  |  |  | Звездная 13 | БЫТ СЕРВИС | Куракова | Уведомление февраль + предписание (март 2023) | [5 empty] | АРТГВ (ТРЖ-М) не работает (отключен. АРТГВ неработоспособен, необходима замена. Проверить диаметр отверстия и плотность установки сопла элеватора - превышение температуры в обратном трубопроводе на 6градС, Dс=4,7мм. Устранить течь на байпассе циркуляционной линии ГВС. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с., т/у 4,6 провести ремонт О.К. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/ТРЖ-М-1 | Т1 | - | 0,037т/ч
|  |  |  | Калужская 13 | БЫТ СЕРВИС | Жилина | [7 empty] | врезать штуцеры под манометры. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | 0,57т/ч
|  |  |  | Калужская 15 | БЫТ СЕРВИС | Жилина | Уведомление/февраль/март | [5 empty] | АРТГВ не работает, произвести ремонт и регулировку на 62-65градС. Подвальное помещение затоплено канализационными стоками. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Калужская 16 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Включить в работу теплообменники, демонтировать в ИТП перемычки между трубопроводами тепловой сети и внутренней системы ГВС (по открытой схеме с непосредственным разбором теплоносителя из тепловой сети). Ввести в эксплуатацию ОДПУ. |  | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | -/данфосс | 76 | + | н.д.
|  |  |  | Калужская 20 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Включить в работу теплообменники, демонтировать в ИТП перемычки между трубопроводами тепловой сети и внутренней системы ГВС (по открытой схеме с непосредственным разбором теплоносителя из тепловой сети). Ввести в эксплуатацию ОДПУ. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 72 | + | н.д.
|  |  |  | Калужская 24 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | Уведомление ноябрь | [5 empty] | Включить в работу теплообменники, демонтировать в ИТП перемычки между трубопроводами тепловой сети и внутренней системы ГВС (по открытой схеме с непосредственным разбором теплоносителя из тепловой сети). Ввести в эксплуатацию ОДПУ. |  | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 76 | - | 0,012т/ч
|  |  | 1 | Кончаловского 7 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 1 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | [7 empty] | Устранить течь гнилого участка тр-да в т/у. Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 30 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | [8 empty] | не отчитываются |  |  | +/корал | 61 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 58 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | Уведомление ноябрь/февраль/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 60 | - | 0,017т/ч
|  |  |  | Курчатова 80 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 60 | + | 0,015т/ч
|  |  | 1 | Лейпунского 1 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | [7 empty] | Врезать дренажный штуцер для промывки (Dу25мм) |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 2/4 | БЫТ СЕРВИС | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 60 | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 7 | БЫТ СЕРВИС | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 48 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. Врезать дренажный штуцер для промывки (Dу32мм) | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 68 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. Врезать дренажный штуцер для промывки (Dу32мм) |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 83а | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями |  | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 83а ввод 2 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | не нужен
|  |  |  | Ленина 134 | БЫТ СЕРВИС | Куракова | Уведомление декабрь/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. +врезать штуцеры под манометры. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/белимо | 67 | - | 0,02т/ч
|  |  |  | Ленина 176 ввод 1 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 57 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 178 ввод 1 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 178 ввод 2 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 67
|  |  |  | Ленина 178 ввод 3 | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 65
|  |  |  | Ленина 178-180 вставка (за дом не считать) | БЫТ СЕРВИС | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Маркса 49 | БЫТ СЕРВИС | Куракова | Уведомление ноябрь/декабрь/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 67 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 69 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | 78 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 84 | БЫТ СЕРВИС | Жилина | [7 empty] | Заменить секущую запорную арматуру на обр. тр-де. | не отчитываются | падение давления - | подписан с замечаниями | +/корал | 60 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 94 | БЫТ СЕРВИС | Жилина | Уведомление/ноябрь/декабрь/февраль | [5 empty] | Завышение общей температуры Т2 на 30 градС, АРТГВ не работает, разрегулировка системы циркуляции ГВС по стоякам. Провести наладку с предоставлением отчета специализированной организации. |  |  |  |  | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 124 | БЫТ СЕРВИС | Жилина | Уведомление/ноябрь + предписание (март 2023) | [5 empty] | Завышение общей температуры Т2 на 15 градС, АРТГВ не работает, разрегулировка системы циркуляции ГВС по стоякам. Провести наладку с предоставлением отчета специализированной организации. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  | 1 | Мира 13 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | [11 empty] | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Победы 1 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Победы 12 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. Врезать дренажный штуцер для промывки (Dу25мм) |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Победы 26 | БЫТ СЕРВИС | Алимова | Уведомление/ноябрь | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 71 | + | н.д.
|  |  |  | Пушкина 2/5 | БЫТ СЕРВИС | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Шацкого 9 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Шацкого 11 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | Уведомление/ноябрь | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | -/данфосс | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Шацкого 13 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Шацкого 15 | БЫТ СЕРВИС | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 60
|  |  |  | Энгельса 34 | БЫТ СЕРВИС | Жилина | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [5 empty] | АРТГВ не работает, превышение температуры обратной сетевой воды на 12градС, провести ремонт и отрегулировать на температуру 62-65градС. |  |  | проведены + |  | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 126 (ж.д №12/38) | БЫТ СЕРВИС | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 58
|  |  |  | Маркса 99/1 | БЫТ СЕРВИС | Жилина | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры Т2 на11градС. В течении отопительного периода нарушение не устранялось. |  | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 60
|  |  |  | Белкинская 43 ввод 1 элев 1 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 67 | + | н.д.
|  |  |  | Белкинская 43 ввод элев 2 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Гагарина 23 ввод 1 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 72 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 23 ввод 2 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 71
|  |  |  | Гагарина 23 ввод 3 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 60
|  |  |  | Гагарина 23 ввод 4 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 64
|  |  |  | Гагарина 23 ввод 5 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 64
|  |  |  | Гагарина 37 ввод 1 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | Уведомление декабрь/март | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 74 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 37 ввод 2 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | Уведомление декабрь/март | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 63
|  |  |  | Гагарина 37 ввод 3 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | Уведомление декабрь/март | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 68
|  |  |  | Гагарина 37-39 вставка (за дом не считать) | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Гагарина 39 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | -/комос | Т1
|  |  |  | Гагарина 57 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | Уведомление/декабрь | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/комос | 61 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 61 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | Уведомление февраль/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/комос | 74 | + | 0,049т/ч
|  |  |  | Звездная 15 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Куракова | Уведомление/декабрь | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 60 | - | н.д.
|  |  |  | Комсомольская 47/44 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс
|  |  |  | Королева 1 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Королева 3 | В ОДНОМ ДВОРЕ | [8 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 63 | + | н.д.
|  |  |  | Королева 5 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Алимова | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Королева 7 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. + Ревизия или ремонт О.К. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/ртдо | 55 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 2 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 44/47 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 52 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 79 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | Уведомление/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 91б ввод 1 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 55 | + | 0,002т/ч
|  |  |  | Ленина 91б ввод 2 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 50
|  |  |  | Ленина 91б ввод 3 нежилое | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 67
|  |  | 1 | Ленина 152а (вст) | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 154 ввод 1 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 71 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 154 ввод 2 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Ленина 154 ввод 3 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Ленина 91Б | В ОДНОМ ДВОРЕ | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Ленина 162 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | Уведомление февраль/март | [7 empty] | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | -/комос | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 168 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [7 empty] | в т/у 1 заменить секущую запорную арматуру на обр. тр-де. В т/у 1,2,3 врезать штуцеры под манометры. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/комос | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 180 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с, Заменить чугунную арматуру на дренажах для промывки систем отопления. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/комос | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 218 ввод 1 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/комос | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 218 ввод 2 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/комос | Т1
|  |  |  | Ленина 218 ввод 3 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/комос | Т1
|  |  |  | Ленина 218 ввод 4 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/комос | Т1
|  |  |  | Ляшенко 8 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Алимова | Уведомление/декабрь | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/ВКТМ | 70 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 54 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Куракова | [7 empty] | в т/у 1 установить лестницу в подвал | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/комос | 61 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 73 ввод 1 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 70 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 73 ввод 2 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 69
|  |  |  | Маркса 73 ввод 3 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 65
|  |  |  | Маркса 73 ввод 4 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 70
|  |  |  | Маркса 73 ввод 5 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 71
|  |  |  | Маркса 73 ввод 6 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 70
|  |  |  | Маркса 73 ввод 7 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 75
|  |  |  | Маркса 73 ввод 8 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 70
|  |  |  | Маркса 77 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Покровская | Уведомление ноябрь/декабрь/март | [5 empty] | Завышение температуры общей обратной сетевой воды на 7 градС, АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | - | 0,009т/ч
|  |  |  | Маркса 88 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Жилина | Предписание (ноябрь/декабрь 2022) + Уведомление/март | [5 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры Т2 на 20градС, АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Согласно показаниям ОДПУ в течении отопительного сезона нарушение не устранялось. | т/у 3,4,5, затоплены. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 92 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Жилина | [7 empty] | в т\У 3 отсутствует РТ |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 75 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 102 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Жилина | [7 empty] | в т/у 3-8 отсутствуют РТ, подвал затоплен фекальными водами. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | - | 61 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 106 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Жилина | Уведомление/декабрь + предписание (20.12.22.) | [5 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры Т2 на 20градС, АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Согласно показаниям ОДПУ в течении отопительного сезона нарушение не устранялось. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/комос | 75 | + | 0,03т/ч
|  |  |  | Маркса 116 ввод 1 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 73 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 116 ввод 2 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 75
|  |  |  | Маркса 116 ввод 3 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 75
|  |  |  | Маркса 118 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Жилина | Уведомление февраль/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 67 | - | н.д.
|  |  | 1 | Энгельса 15 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 70 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 15б | В ОДНОМ ДВОРЕ | Куракова | [6 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры Т2 на 20градС, АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Согласно показаниям ОДПУ в течении отопительного сезона нарушение не устранялось. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/комос | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 16 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Жилина | Уведомление/ноябрь/декабрь/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 63 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 17а ввод 1 элев 1 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 67 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 17а ввод 1 элев 2 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Энгельса 17б | В ОДНОМ ДВОРЕ | Куракова | Уведомление/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | -/комос | 78 | нет доступа в подвал | н.д.
|  |  |  | Энгельса 19а | В ОДНОМ ДВОРЕ | Куракова | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/комос | 70 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 20 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Жилина | Уведомление ноябрь/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. +врезать штуцеры под манометры. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/комос | 64 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 21 | В ОДНОМ ДВОРЕ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/комос | 67 | нет доступа в подвал | н.д.
|  |  |  | Жукова 4 | ГРАДЪ | Алимова | [6 empty] | Проверить диаметр отверстия сопла элеватора+уплотнить - превышение температуры обратной сетевой воды на 6градС. Dс=6,5мм. Сопло проверено, установлено dс=6,5мм |  | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Калужская 9 | ГРАДЪ | Жилина | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. +врезать штуцеры под манометры. |  |  |  | +/корал | 65 | - | н.д.
|  |  | 1 | Кончаловского 5 | ГРАДЪ | Григорьева | [6 empty] | Проверить диаметр отверстия сопла элеватора+уплотнить - превышение температуры обратной сетевой воды на 6градС. Dс=5,7мм. Сопло проверено и установлено с dс=5,7мм |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 74 | ГРАДЪ | Алимова | [8 empty] | не отчитываются |  |  | +/данфосс | 58 | + | минусит
|  |  |  | Ленина 6/4 | ГРАДЪ | Лужецкая | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  |  |  | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 14 | ГРАДЪ | Лужецкая | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. +врезать штуцеры под манометры. | не отчитываются |  |  | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 16 | ГРАДЪ | Лужецкая | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. +врезать штуцеры под манометры. |  |  |  | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 76 | ГРАДЪ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | падение давления - |  | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 78 | ГРАДЪ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. +врезать штуцеры под манометры. |  |  |  | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 80 | ГРАДЪ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. +врезать штуцеры под манометры. |  |  |  | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 174 | ГРАДЪ | Григорьева | Уведомление/ноябрь | [7 empty] | не отчитываются |  |  | +/корал | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 182 | ГРАДЪ | Григорьева | [11 empty] | +/комос | 66 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 104 | ГРАДЪ | Жилина | Уведомление ноябрь/февраль/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. +врезать штуцеры под манометры. Заменить секущую запорную арматуру на обр.тр-де в т/у. |  |  |  | +/корал | 74 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 110 | ГРАДЪ | Жилина | Уведомление ноябрь/декабрь | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. +врезать штуцеры под манометры. |  |  |  | +/корал | 68 | + | н.д.
|  |  |  | Победы 3 | ГРАДЪ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. +врезать штуцеры под манометры. |  |  |  | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 89 2Д | ГРАДЪ | Жилина | [8 empty] | не отчитываются |  |  | +/данфосс | 60
|  |  |  | Курчатова 25/1 | ГРАДЪ | Жилина | Уведомление/декабрь + предписание январь 2023 | [5 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры Т2 на11градС. В течении отопительного периода нарушение не устранялось. |  | не отчитываются |  |  | -/данфосс | 61
|  |  |  | ж.д. Курчатова 25/корп.2 30мкр. | ГРАДЪ | Жилина | [11 empty] | +/данфосс | 62
|  |  |  | Маркса 79 (ж/д № 2б (55 мкр.)) | ЖКУ (жилищник) | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 60
|  |  |  | Маркса 81 ж.д. 1В/55 мкр. | ЖКУ (жилищник) | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 61
|  |  |  | Маркса 81 ж.д. 1В/55 мкр. | ЖКУ (жилищник) | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Маркса 83 ж.д. 2В/55 мкр. | ЖКУ (жилищник) | Жилина | [6 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры Т2 на10градС |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 60
|  |  |  | Маркса 87 2Г | ЖКУ (жилищник) | Жилина | [6 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры Т2 на11градС. В течении отопительного периода нарушение не устранялось. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 58
|  |  |  | Маркса 52 | ЖЭКУ БоровскСтройИнвест" | [7 empty] | Смонтировать штуцеры под манометры на подающем и обратном трубопроводе системы отопления в ИТП. | врезать штуцеры под манометры. Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с., Помещение т/у затоплено, нет освещения. | не отчитываются |  |  | +/корал | 63 | нет доступа в подвал | н.д.
|  |  |  | Маркса 108 | ЖЭКУ БоровскСтройИнвест" | Жилина | [6 empty] | АРТГВ не отрегулирован, настроить на температуру 62-65градС. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов |  |  |  | -/комос | 85 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 6 ввод 1 | ЗВЕЗДНЫЙ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 6 ввод 2 | ЗВЕЗДНЫЙ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 69
|  |  |  | Калужская 18 /2Б | ЗВЕЗДНЫЙ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 58 | + | 0,06т/ч
|  |  |  | Калужская 22 | ЗВЕЗДНЫЙ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 58 | + | 0,04т/ч
|  |  |  | Любого 9а | ЗВЕЗДНЫЙ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 18 | ЗВЕЗДНЫЙ | Куракова | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 66 | + | 0,005т/ч
|  |  |  | Маркса 48 | ЗВЕЗДНЫЙ | Куракова | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Калужская 18 /2Б | ЗВЕЗДНЫЙ | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Калужская 22 | ЗВЕЗДНЫЙ | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Курчатова 20 | ИАТЭ | Алимова | [11 empty] | +/данфосс | 50 | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 69 | ИАТЭ | Покровская | [11 empty] | +/данфосс | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 75 | ИАТЭ | Покровская | [11 empty] | +/данфосс | 50 | - | н.д.
|  |  | 1 | Коммунальный 20 | ИП ТАЙКОВА | Лужецкая | [11 empty] | +/корал | 68 | + | н.д.
|  |  |  | Калужская 12 | калуж.12 | Алимова | [11 empty] | -/данфосс | 50 | - | н.д.
|  |  |  | Аксенова 18 | МКД | Жилина | Уведомление/март | [5 empty] | Завышение температуры общей обратной сетевой воды на 17градС, настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/ртдо | 75 | + | 0,08т/ч
|  |  |  | Белкинская 3 ввод 1 | МКД | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 70 | - | 0,035т/ч
|  |  |  | Белкинская 3 ввод 2 | МКД | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 67
|  |  |  | Белкинская 5 ввод 1 | МКД | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/ртдо | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Белкинская 5 ввод 2 | МКД | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 72
|  |  |  | Белкинская 5 ввод 3 | МКД | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 65
|  |  |  | Белкинская 5 ввод 4 | МКД | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 67
|  |  |  | Белкинская 11 | МКД | Покровская | [6 empty] | Завышение температуры общей обратной сетевой воды на 18градС, АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети |  | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | -/ртдо | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Гагарина 4 | МКД | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 71 | + | 0,023т/ч
|  |  |  | Гагарина 42 ввод 1 | МКД | Покровская | Уведомление февраль/март | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 66 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 42 ввод 2 | МКД | Покровская | Уведомление февраль/март | [5 empty] | Завышение температуры общей обратной сетевой воды на 14градС, АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Согласно показаний ОДПУ нарушение в течении отопительного сезона не устранялось. |  |  | проведены + | акт подписан (Заменили АРТГВ) | -/корал | Т1
|  |  |  | Гагарина 42 ввод 3 | МКД | Григорьева | Уведомление февраль/март | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 68
|  |  |  | Жолио-Кюри 3 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Жолио-Кюри 7 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | падение давления - | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Жукова 12 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Звездная 9 | МКД | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Красных Зорь 19 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | - | н.д.
|  |  | 1 | Красных Зорь 21 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Красных Зорь 27 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Красных Зорь 29 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 2а | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | минусит
|  |  | 1 | Курчатова 2б | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Курчатова 3 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | - | н.д.
|  |  | 1 | Курчатова 4 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Курчатова 7 | МКД | Алимова | [11 empty] | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Курчатова 8 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 9 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | падение давления | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Курчатова 10 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 12 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 14 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 18 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 60 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 67 | - | н.д.
|  |  |  | Курчатова 64 ввод 1 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 70 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 64 ввод 2 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 64
|  |  |  | Курчатова 64 ввод 3 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 66
|  |  | 1 | Курчатова 66 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 69 | - | н.д.
|  |  |  | Лейпунского 4 | МКД | Григорьева | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 54 | МКД | Григорьева | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65 | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 56 | МКД | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 63 | - | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 64 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 66 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 70 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 74 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 184 | МКД | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 73 | + | 0,002т/ч
|  |  |  | Ленина 184 | [10 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Маркса 55 | МКД | Покровская | Уведомление/декабрь | [5 empty] | Завышение температуры общей обратной сетевой воды на 11градС, АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/ртдо | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 72 | МКД | Куракова | [6 empty] | Завышение температуры общей обратной сетевой воды на 17градС, АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/ртдо | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Мира 4 | МКД | Покровская | [6 empty] | Завышение температуры общей обратной сетевой воды на 11градС, АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети |  | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | -/ртдо | Т1 | + | 0,08т/ч
|  |  |  | Мира 8 | МКД | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/данфосс | Т1 | + | 0,153т/ч
|  |  | 1 | Мира 9 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Мира 11 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Мира 21 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Победы 5а | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Победы 14 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | 0,014т/ч
|  |  | 1 | Победы 15а | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Победы 17 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Победы 18 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Победы 20 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 70 | МКД | [8 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс
|  |  |  | Ленина 66 | МКД | [8 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс
|  |  |  | Победы 18 | МКД | [8 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс
|  |  |  | Ленина 74 | МКД | [8 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс
|  |  |  | Победы 5А | МКД | [8 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс
|  |  |  | Победы 17 | МКД | [8 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс
|  |  |  | Победы 25 | МКД | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | без гвс | + | 0т/ч
|  |  |  | Победы 27 | МКД | Алимова | Уведомление/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Энгельса 2 ввод 1 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 65 | - * | н.д.
|  |  |  | Энгельса 2 ввод 2 | МКД | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 64
|  |  |  | Энгельса 2 | [10 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Аксенова 12 | МП УЖКХ | Жилина | Уведомление/февраль | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 68 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 46 ввод 1 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 66 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 46 ввод 2 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 65
|  |  |  | Гагарина 46 ввод 3 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 69
|  |  |  | Гагарина 51 ввод 1 | МП УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 63 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 51 ввод 2 | МП УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 61
|  |  |  | Гагарина 51 ввод 3 | МП УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 75
|  |  |  | Глинки 3 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Глинки 4 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Глинки 6 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Глинки 7 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/балансир | 66 | + | н.д.
|  |  | 1 | Глинки 8 | МП УЖКХ | Лужецкая | [7 empty] | врезать штуцер под манометр на подающем тр-де в т/у. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Глинки 9 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Глинки 11 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/балансир | 60 | + | н.д.
|  |  | 1 | Глинки 12 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | падение давления - | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Глинки 14 | МП УЖКХ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Горького 60 | МП УЖКХ | Лужецкая | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Гурьянова 1 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 62 | - | н.д.
|  |  |  | Гурьянова 5 | МП УЖКХ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | акт подписан | +/корал | 60 | - | н.д.
|  |  |  | Гурьянова 7 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Гурьянова 25 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 60 | + | 0,36т/ч
|  |  |  | Жукова 3 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Жукова 5 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Жукова 7 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Звездная 7 | МП УЖКХ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 66 | - | н.д.
|  |  |  | Калужская 3 | МП УЖКХ | Жилина | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. В т/у 1 врезать штуцер под манометр на обр. тр-де., в т/у 3 провести ревизию О.К. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | - | н.д.
|  |  | 1 | Комарова 7 | МП УЖКХ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Комарова 9 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 71 | + | 0,015т/ч
|  |  | 1 | Комарова 11 | МП УЖКХ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 61 | + | н.д.
|  |  | 1 | Комсомольская 27 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Комсомольская 29 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/балансир | 75 | + | н.д.
|  |  | 1 | Комсомольская 31 | МП УЖКХ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Королева 14а | МП УЖКХ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 63 | нет доступа в подвал | н.д.
|  |  |  | Королева 16 ввод 1 | МП УЖКХ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Королева 16 ввод 2 | МП УЖКХ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 66
|  |  |  | Королева 18 | МП УЖКХ | Куракова | [9 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65 | - | н.д.
|  |  | 1 | Красных зорь 25 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 55 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 15 | МП УЖКХ | Алимова | Уведомление февраль/март | [5 empty] | АРТГВ не отрегулирован, настроить на температуру 62-65градС. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 17 | МП УЖКХ | Алимова | Уведомление/ноябрь/февраль | [5 empty] | АРТГВ не отрегулирован, настроить на температуру 62-65градС. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 69 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 19 ввод 1 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 19 ввод 2 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 63
|  |  |  | Курчатова 19 ввод 3 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 65
|  |  |  | Курчатова 22 | МП УЖКХ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | 46 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 22а | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 24 | МП УЖКХ | Алимова | Уведомление/ноябрь | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 60 | - | 0,5т/ч
|  |  |  | Курчатова 26 | МП УЖКХ | Алимова | Уведомление/февраль | [5 empty] | Согласно показаниям ОДПУ, АРТГВ настроен на температуру около 70-75градС. Отрегулировать на 62-65градС. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 69 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 28 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 63 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 43 | МП УЖКХ | Жилина | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. На циркуляционном тр-де отсутствует байпасс с дроссельной шайбой. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 58 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 45 | МП УЖКХ | Жилина | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. На циркуляционном тр-де отсутствует байпасс с дроссельной шайбой. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 63 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 59 ввод 1 элев 1 | МП УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | - | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 59 ввод 1 элев 2 | МП УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен | без гвс
|  |  | 1 | Ленина 60 | МП УЖКХ | Алимова | [6 empty] | Смонтировать штуцеры под манометры на обратном трубопроводе от системы отопления в ИТП. | Смонтировать штуцеры под манометры на обратном трубопроводе от системы отопления в ИТП. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 70 | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 63 | МП УЖКХ | Алимова | [6 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры обратной сетевой воды на 10градС от системы отопления нежилого помещения почты. Проверить дроссельное устройство в присутствии представителя АО "РИР". |  |  | проведены + | акт подписан | +/корал | 59 | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 65 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 73 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 83 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 66 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 90 | МП УЖКХ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 92 | МП УЖКХ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 94 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 64 | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 95 | МП УЖКХ | Покровская | Уведомление/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 61 | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 96 | МП УЖКХ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Согласно показаниям ОДПУ АРТГВ отрегулирован на температуру ГВС выше 75градС, произвести настройку АРТГВ на 62-65градС. | помещение т/у затоплено. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/sauter | 64 | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 98 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 62 | + | 0,148т/ч
|  |  |  | Ленина 99 | МП УЖКХ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Согласно показаниям ОДПУ АРТГВ отрегулирован на температуру ГВС выше 75градС, произвести настройку АРТГВ на 62-65градС. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 63 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 100 | МП УЖКХ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 63 | - | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 108 | МП УЖКХ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | - | 4 т/сут
|  |  |  | Ленина 110 | МП УЖКХ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 112 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 60 | + | 0,02т/ч
|  |  |  | Ленина 114 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 62 | + | 0,045т/ч
|  |  |  | Ленина 116 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 72 | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 118 | МП УЖКХ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Согласно показаниям ОДПУ АРТГВ отрегулирован на температуру ГВС 75градС либо выше, произвести настройку АРТГВ на 62-65градС. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 72 | + | 0,17т/ч
|  |  |  | Ленина 120 | МП УЖКХ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 59 | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 122 | МП УЖКХ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Согласно показаниям ОДПУ АРТГВ отрегулирован на температуру ГВС 75градС либо выше, произвести настройку АРТГВ на 62-65градС. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 124 | МП УЖКХ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65 | - | 0,052т/ч
|  |  |  | Любого 3 | МП УЖКХ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65 | + | н.д.
|  |  | 1 | Любого5 | МП УЖКХ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 66 | + | н.д.
|  |  |  | Любого 8 | МП УЖКХ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Ляшенко 2 | МП УЖКХ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Ляшенко 4 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Ляшенко 6 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 67 | - | н.д.
|  |  |  | Ляшенко 6а | МП УЖКХ | Алимова | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. | Частичное отсутствие тепловой изоляции разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 68 | + | н.д.
|  |  |  | Ляшенко 6б | МП УЖКХ | Алимова | Уведомление/ноябрь/февраль/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 72 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 50 | МП УЖКХ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 52 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 76 ввод 1 | МП УЖКХ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 63 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 76 ввод 2 | МП УЖКХ | Куракова | [6 empty] | Смонтировать штуцеры под манометры на подающем и обратном трубопроводе системы отопления в ИТП. |  |  | проведены + | акт подписан | +/корал | 62
|  |  |  | Маркса 76 ввод 3 | МП УЖКХ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 64
|  |  |  | Маркса 96 ввод 1 | МП УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/Данфосс | 61 | - | 0,130т/ч
|  |  |  | Маркса 96 ввод 2 | МП УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/Данфосс | 61
|  |  |  | Мира 5 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 51 | - | 0,008т/ч
|  |  |  | Мира 6 | МП УЖКХ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | акт подписан | +/корал | 62 | - | н.д.
|  |  | 1 | Мира 7 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Мира 10 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 62 | + | 0,098т/ч
|  |  |  | Мира 12 | МП УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 66 | - | н.д.
|  |  |  | Мира 12 | [10 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Мира 16 | МП УЖКХ | Алимова | Уведомление/ноябрь | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 61 | - | н.д.
|  |  |  | Мира 18 | МП УЖКХ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 69 | + | н.д.
|  |  |  | Мира 18а | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 64 | + | н.д.
|  |  | 1 | Парковая 1/33 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Парковая 3 | МП УЖКХ | Лужецкая | Уведомление/декабрь | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/балансир | 60 | + | н.д.
|  |  | 1 | Парковая 4 | МП УЖКХ | Григорьева | Уведомление февраль/март | [5 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры обратной сетевой воды от системы отопления +9градС. Проверить диаметр отверстия сопла элеватора+уплотнить сопло в корпусе элеватора. Dс=3,0мм. (весной 2023 проверяли - не уплотнили). Сопло проверено и уплотнено | Частичное отсутствие тепловой изоляции наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Парковая 5 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/балансир | 60 | + | н.д.
|  |  | 1 | Парковая 6 | МП УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/балансир | 62 | + | н.д.
|  |  | 1 | Парковая 8 | МП УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/балансир | 70 | + | н.д.
|  |  | 1 | Парковая 12 | МП УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Пионерский пр.26 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Пионерский пр.28 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Пионерский пр.32 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Пирогова 2 | МП УЖКХ | Жилина | Уведомление/март | [5 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры обратной сетевой воды от системы отопления +13градС. Проверить диаметр отверстия сопла элеватора+уплотнить сопло в корпусе элеватора. Dс=3,0мм. Произвести регулировку клапана ГВС на температуру 62-65градС. Согласно показаниям ОДПУ нарушение в течении отопительного периода 2022-2023 не устранялось. Сопло проверено и уплотнено | Частичное отсутствие тепловой изоляции наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/балансир | 59 | + | н.д.
|  |  |  | Победы 5 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Победы 9 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Победы 11 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Победы 13 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Победы 33 | МП УЖКХ | Алимова | [9 empty] | падение давления - | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Треугольная 1 | МП УЖКХ | Алимова | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [5 empty] | В течении отопительного периода согласно показаниям ОДПУ, АРТГВ был настроен на температуру выше 75градС. Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | - | н.д.
|  |  |  | Треугольная 1 ввод 2 (от Ленина) | МП УЖКХ | Алимова | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [5 empty] | В течении отопительного периода согласно показаниям ОДПУ, АРТГВ был настроен на температуру выше 75градС. Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65
|  |  |  | Треугольная 1 ввод 3 | МП УЖКХ | Алимова | предписание от 03.02.2023 | [5 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры обратной сетевой воды от системы отопления +9градС. Проверить диаметр отверстия сопла элеватора+уплотнить сопло в корпусе элеватора. Dс=7,2мм. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 63
|  |  | 1 | Треугольная 6 | МП УЖКХ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65 | - | н.д.
|  |  |  | Труда 1 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Труда 3 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Труда 5 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Труда 7 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Труда 9 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Труда 11 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Чехова 4 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Чехова 6 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Чехова 8 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Чехова 10 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Чехова 12 | МП УЖКХ | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Энгельса 19 | МП УЖКХ | Куракова | [6 empty] | Смонтировать штуцеры под манометры на обратном трубопроводе от системы отопления в ИТП. |  |  |  |  | +/корал | 67 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 24 ввод 1 | МП УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 67 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 24 ввод 2 | МП УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 73
|  |  |  | Энгельса 24 ввод 3 | МП УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 69
|  |  |  | Энгельса 24 ввод 4 | МП УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 66
|  |  |  | Энгельса 24 ввод 5 | МП УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 70
|  |  |  | Энгельса 24 ввод 6 | МП УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 69
|  |  |  | Энгельса 24 ввод 7 | МП УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 69
|  |  |  | Энгельса 24 ввод 8 | МП УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 69
|  |  |  | Королева 23 нежилое пом. | МП УЖКХ
|  |  |  | Любого 10 нежилое пом. | МП УЖКХ |  | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль | [5 empty] | Провести регулировку системы отопления, согласно показаниям П.У. нарушение теплового режима в течении отопительного сезона 2022-2023 не устранялось.
|  |  |  | Курчатова 28а | НЕПОСР.УПР. | Алимова | [11 empty] | -/ТРМ-12 | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Парковая 9 | НЕПОСР.УПР. | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/РУ-10 | с обр. | + | н.д.
|  |  |  | Пионерский пр.24/1А | НЕПОСР.УПР. | Лужецкая | [8 empty] | не отчитываются |  |  | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Пионерский пр.31 | НЕПОСР.УПР. | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Жолио-Кюри 5 | ОБЩЕЖИТИЕ | Алимова | [11 empty] | +/данфосс | 55 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 33 ввод 1 | ОБЩЕЖИТИЕ | Жилина | [11 empty] | +/корал | 64 | - | н.д.
|  |  |  | Курчатова 37 | ОБЩЕЖИТИЕ | Жилина | [11 empty] | +/корал | 70 | - | н.д.
|  |  |  | Самсоновский пр 6 | ОБЩЕЖИТИЕ | Покровская | [11 empty] | -/ртдо | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Блохинцева 12 | остальные | Алимова | [11 empty] | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | ж.д. 6Д/55 мкр | ПИК ЗАПАД | Жилина | Уведомление/декабрь | [10 empty] | +/данфосс
|  |  |  | Курчатова 25/3 | ПИК КОМФОРТ ПРОФИ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 61
|  |  |  | Курчатова 25/4 | ПИК КОМФОРТ ПРОФИ | [12 empty] | +/данфосс
|  |  |  | Аксенова 7 | РЕГ УПР КОМП | Куракова | [6 empty] | Завышение температуры общей обратной сетевой воды на 23градС, АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. В помещении ИТП нет освещения. | Испытания на прочность и плотнотность дом не прошел |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Аксенова 7 ввод 4 | РЕГ УПР КОМП | Куракова | [6 empty] | АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Проверить состояние дроссельной шайбы на байпассе циркуляционной линии ГВС, возможен засор.Помещение ИТП затоплено. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1
|  |  |  | Белкинская 15 | РЕГ УПР КОМП | Покровская | Уведомление ноябрь/декабрь | [5 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры Т2 на 7 градС.Согласно показаниям ОДПУ в течении отопительного периода нарушение не устранялось. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/белимо | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Белкинская 23б | РЕГ УПР КОМП | Покровская | Уведомление/март | [5 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры Т2 на 11 градС. Согласно показаниям ОДПУ в течении отопительного периода нарушение не устранялось. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/белимо | 71 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 5 | РЕГ УПР КОМП | Григорьева | Уведомление/март | [10 empty] | +/sauter | 59 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 7 | РЕГ УПР КОМП | Григорьева | [11 empty] | +/sauter | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Гурьянова 19а | РЕГ УПР КОМП | Покровская | Уведомление/февраль | [6 empty] | Проверить диаметр отверстия сопла элеватора на системе отопления нежилого помещения+уплотнить сопло в корпусе элеватора. Dс=2,5мм. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  | 1 | Звездная 2 | РЕГ УПР КОМП | Куракова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов . |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/белимо | 63 | - | н.д.
|  |  |  | Комсомольская 3а | РЕГ УПР КОМП | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 58 | + | н.д.
|  |  |  | Комсомольская 5 | РЕГ УПР КОМП | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 57 | + | н.д.
|  |  |  | Комсомольская 7 | РЕГ УПР КОМП | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 50
|  |  |  | Комсомольская 9 | РЕГ УПР КОМП | Лужецкая | Уведомление/декабрь | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 50
|  |  |  | Курчатова 27/1 | РЕГ УПР КОМП | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 58
|  |  |  | Курчатова 27/2 | РЕГ УПР КОМП | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 58
|  |  |  | Комсомольская 3А | РЕГ УПР КОМП | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Курчатова 41в | РЕГ УПР КОМП | Жилина | [6 empty] | Завышение температуры общей обратной сетевой воды на 25градС, |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 61 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 104в | РЕГ УПР КОМП | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 63 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 150 | РЕГ УПР КОМП | Григорьева | Уведомление/февраль | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 152 ввод 1 | РЕГ УПР КОМП | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/VBS-32-230 | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 152 ввод 2 | РЕГ УПР КОМП | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Ленина 205 | РЕГ УПР КОМП | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 67 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 206 | РЕГ УПР КОМП | Григорьева | Уведомление декабрь/февраль/март | [5 empty] | АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Согласно показаниям ОДПУ в течении отопительного сезона нарушение не устранялось. |  | не отчитываются |  |  | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 207 | РЕГ УПР КОМП | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 56
|  |  |  | Ленина 209 | РЕГ УПР КОМП | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 52 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 209 | [10 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Ленина 210 | РЕГ УПР КОМП | Григорьева | [6 empty] | АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. |  | не отчитываются |  |  | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 75 | РЕГ УПР КОМП | Покровская | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [10 empty] | -/рте | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 85 ж.д. 1Г/55 мкр. | РЕГ УПР КОМП | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Энгельса 30 | РЕГ УПР КОМП | Жилина | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов . |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65 | - | н.д.
|  |  |  | Курчатова 35/1 | РЕГ УПР КОМП | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 58
|  |  |  | Парковая 11 | РЕГ УПР КОМП | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 58
|  |  |  | Курчатовр 41В офисы | РЕГ УПР КОМП | Жилина
|  |  |  | Комсомольская 11 | РЕГ УПР КОМП | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 56
|  |  |  | Комсомольская 1а | РЕГ УПР КОМП "Обнинск" | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 53 | + | н.д.
|  |  | 1 | Победы 31 | РОСЖИЛКОМПЛЕКС | Алимова | [11 empty] | +/корал | 69 | + | н.д.
|  |  |  | Горького 6 | СУВОРОВЕЦ | Лужецкая | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 69 | + | н.д.
|  |  | 1 | Комсомольская 21 | СУВОРОВЕЦ | Лужецкая | [11 empty] | +/балансир | 75 | + | н.д.
|  |  | 1 | Комсомольская 21а | СУВОРОВЕЦ | Лужецкая | [11 empty] | -/балансир | 78 | + | н.д.
|  |  | 1 | Комсомольская 23 | СУВОРОВЕЦ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 27 ввод 1 элев 1 | СУВОРОВЕЦ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 59 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 27 ввод 1 элев 2 | СУВОРОВЕЦ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Курчатова 35 ввод 1 | СУВОРОВЕЦ | Жилина | [6 empty] | Превышение температуры обратной сетевой воды на +6градС, настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. В помещениях ИТП И подвала нет освещения. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. В подвале отсутствует освещение | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 69 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 47/1 ввод 1 | СУВОРОВЕЦ | Жилина | [6 empty] | АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Превышение температуры обратной сетевой воды на +26градС. Проверить в присутствии представителя АО "РИР" наличие и расчетный диаметр отверстия дроссельной шайбы на байпассе циркуляционной линии, Dш=3,0мм. |  |  | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Курчатова 47/1 ввод 2 | СУВОРОВЕЦ | Жилина | [6 empty] | АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Превышение температуры обратной сетевой воды на +24градС. Проверить в присутствии представителя АО "РИР" наличие и расчетный диаметр отверстия дроссельной шайбы на байпассе циркуляционной линии, Dш=3,0мм. В помещении ИТП и подвала нет освещения. Шайба проверена. |  |  | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  |  | Курчатова 47/2 ввод 1 | СУВОРОВЕЦ | Жилина | [6 empty] | В помещении ИТП и подвала нет освещения. |  |  | проведены + | акт подписан | +/корал | 61 | - | н.д.
|  |  |  | Курчатова 47/2 ввод 2 | СУВОРОВЕЦ | Жилина | [6 empty] | АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Превышение температуры обратной сетевой воды на +14градС. Проверить в присутствии представителя АО "РИР" наличие и расчетный диаметр отверстия дроссельной шайбы на байпассе циркуляционной линии, Dш=3,0мм. В помещении ИТП и подвала нет освещения. Шайба проверена |  |  | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  | 1 | Ленина 77 | СУВОРОВЕЦ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | 77 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 81 | СУВОРОВЕЦ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 57 | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 88 | СУВОРОВЕЦ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов |  | проведены + | подписан с замечаниями | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Любого 6 | СУВОРОВЕЦ | Покровская | Уведомление/февраль | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  | 1 | Мигунова 11/10 | СУВОРОВЕЦ | Жилина | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | 76 | + | н.д.
|  |  | 1 | Мира 15 | СУВОРОВЕЦ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 73 | + | н.д.
|  |  |  | Мира 17а | СУВОРОВЕЦ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 74 | + | н.д.
|  |  |  | Мира 17б | СУВОРОВЕЦ | Алимова | Уведомление/февраль | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 69 | + | н.д.
|  |  | 1 | Мира 19 | СУВОРОВЕЦ | Алимова | [7 empty] | Отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/Данфосс | 68 | + | н.д.
|  |  |  | Победы 15 | СУВОРОВЕЦ | Алимова | [7 empty] | Отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. Врезать штуцеры под манометры в т/у. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 61 | + | н.д.
|  |  | 1 | Победы 19 | СУВОРОВЕЦ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. Заменить секущую запорную арматуру на обр. тр-де в т/у. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/ртдо | 67 | + | н.д.
|  |  | 1 | Победы 23 | СУВОРОВЕЦ | Алимова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. Врезать штуцер под манометр на обр. тр-де в т/у. На циркуляционном трубопроводе ГВС отсутствует байпасс с дроссельной шайбой. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 63 | + | н.д.
|  |  |  | Энгельса 23 | СУВОРОВЕЦ | Куракова | [6 empty] | Отрегулировать АРТГВ на температуру 62-65градС, превышение температуры обратной сетевой воды на 8градС, также проверить в присутствии представителя АО "РИР" расчетный диаметр отверстия сопла элеватора+уплотнить сопло в корпусе элеватора. Dс=7,5мм.Сопло проверено, установили 7,5мм | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 70 | нет доступа в подвал | н.д.
|  |  |  | Белкинская 9 | ТСЖ | Покровская | [11 empty] | -/данфосс | 55 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 13 ввод 1 | ТСЖ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 73 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 13 ввод 2 | ТСЖ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 67
|  |  |  | Гагарина 13 ввод 3 | ТСЖ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 66
|  |  |  | Гагарина 13 ввод 4 | ТСЖ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 64
|  |  |  | Гагарина 13 ввод 5 | ТСЖ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 64
|  |  | 1 | Глинки 15 | ТСЖ | Лужецкая | [11 empty] | -/рте | 69 вручн. | + | н.д.
|  |  |  | Горького 72 | ТСЖ | Лужецкая | [6 empty] | АРТГВ неработоспособный, смонтировать в ИТП АРТГВ, произвести настройку на 62-65градС. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | - | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Звездная 4 ввод 1 | ТСЖ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 60.75. | + | н.д.
|  |  |  | Звездная 4 ввод 2 | ТСЖ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 54
|  |  |  | Звездная 6 | ТСЖ | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/белимо | 63 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 62 ввод 1 | ТСЖ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 62 ввод 2 | ТСЖ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 63
|  |  |  | Курчатова 62 ввод 3 | ТСЖ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 57
|  |  |  | Курчатова 68 | ТСЖ | Алимова | Уведомление/ноябрь | [10 empty] | +/корал | 64 | - | 0,025т/ч
|  |  |  | Ленина 144 | ТСЖ | Григорьева | [7 empty] | Во всех т/у врезать дренажные краны d=25мм для проведения промывки. Во всех т/у врезать штуцеры для замера давления. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 55 | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 146 ввод 1 | ТСЖ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/данфосс | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 146 ввод 2 | ТСЖ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Ленина 146 магазин | ТСЖ | Григорьева | [6 empty] | АРТГВ не работает, произвести ремонт и настройку на 62-65градС., проверить диаметр отверстия сопла элеватора+ уплотнить. Dс=2,5мм |  |  |  |  | -
|  |  |  | Ленина 156 ввод 1 | ТСЖ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 70 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 156 ввод 2 | ТСЖ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 64
|  |  |  | Ленина 158 | ТСЖ | Григорьева | Уведомление/декабрь | [5 empty] | АРТГВ не работает, превышение температуры Т2 9градС, произвести ремонт и отрегулировать на 62-65градС |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/белимо | Т1 | + | 0,79т/ч
|  |  |  | Ленина 160 | ТСЖ | Григорьева | [11 empty] | +/данфосс | 69 | + | 0,06т/ч
|  |  |  | Любого 1 ввод 1 | ТСЖ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Любого 1 ввод 2 | ТСЖ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 63
|  |  |  | Любого 1 ввод 3 | ТСЖ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 65
|  |  |  | Любого 1 ввод 4 | ТСЖ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 63
|  |  |  | Ленина 197 СПАРТА | ТСЖ | Григорьева | [11 empty] | +/данфосс | 61
|  |  |  | Аксенова 11 | УК | Куракова | Уведомление/ноябрь | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 69 | + | н.д.
|  |  |  | Аксенова 13 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Белкинская 7 | УК | Покровская | Уведомление февраль/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | не нужен | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Белкинская 27 | УК | Покровская | Уведомление/ноябрь | [6 empty] | Подвал заражен блохами, в т/у 5 нет освещения, Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | - * | н.д.
|  |  |  | Белкинская 35 | УК | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 68 | - | н.д.
|  |  |  | Белкинская 37 | УК | Покровская | [7 empty] | в т/у 2 не работает РТ |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 68 | + | 0,005т/ч
|  |  |  | Белкинская 39 | УК | Покровская | Уведомление (УК "МКД")ноябрь/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. Помещение т/у 3 заражено блохами. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/ртдо | 65 | - | 0,043т/ч
|  |  |  | Белкинская 41 | УК | Покровская | Уведомление февраль/март | [6 empty] | Во всех т/у врезать штуцеры под манометры, в т/у 3 заменить домовую запорную арматуру на подающем тр-де. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 69 | + | минусит
|  |  | 1 | Блохинцева 5 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 2 | УК | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 75 | - | н.д.
|  |  |  | Гагарина 24 | УК | Покровская | Уведомление ноябрь/февраль | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65 | - | н.д.
|  |  |  | Гагарина 26 | УК | Покровская | Уведомление февраль | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 66 | - | 0,056т/ч
|  |  |  | Гагарина 32 | УК | Покровская | Уведомление ноябрь/февраль | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 34 | УК | Покровская | Уведомление февраль | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 72 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 36 | УК | Покровская | Уведомлениеноябрь/февраль | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 66 | - | н.д.
|  |  |  | Гагарина 40 | УК | Покровская | [7 empty] | Не работает РТ, Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 44 | УК | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. Проверить диаметры отверстий подпорных шайб. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65 | + | н.д.
|  |  | 1 | Жолио-Кюри 2 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Жолио-Кюри 6 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Жолио-Кюри 9 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Комсомольская 37 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Комсомольская 38 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Комсомольская 39 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Комсомольская 43 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Комсомольская 45 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Кончаловского 1 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Королева 13 | УК | Куракова | [11 empty] | -/данфосс | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Королева 19 ввод 1 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль/март | [5 empty] | Проверить диаметр отверстия сопла элеватора - перегрев + уплотнить сопло в корпусе элеватора. Расчетный диаметр отверстия - 4,4мм Сопло проверено, установлено4,4мм. |  |  | проведены + | акт подписан | +/корал | 68 | + | н.д.
|  |  |  | Королева 19 ввод 2 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль/март | [5 empty] | Проверить диаметр отверстия сопла элеватора - перегрев + уплотнить сопло в корпусе элеватора. Расчетный диаметр отверстия - 4,0мм. Сопло проверено, установлено3,9мм. |  |  | проведены + | акт подписан | +/корал | 68
|  |  |  | Королева 19 ввод 3 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль/март | [5 empty] | Проверить диаметр отверстия сопла элеватора - перегрев + уплотнить сопло в корпусе элеватора. Расчетный диаметр отверстия - 4,0мм. Сопло проверено, установлено 3,8мм. |  |  | проведены + | акт подписан | +/корал | 68
|  |  |  | Королева 19 ввод 4 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль/март | [5 empty] | Проверить диаметр отверстия сопла элеватора - перегрев + уплотнить сопло в корпусе элеватора. Расчетный диаметр отверстия - 3,2мм. Сопло проверено, установлено3,0 мм. |  |  | проведены + | акт подписан | +/корал | 63
|  |  |  | Королева 19 ввод 5 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль/март | [5 empty] | Проверить диаметр отверстия сопла элеватора - перегрев + уплотнить сопло в корпусе элеватора. Расчетный диаметр отверстия - 4,4мм. Сопло проверено, установлено 4,4мм. |  |  | проведены + | акт подписан | +/корал | 68
|  |  |  | Королева 21 | УК | Куракова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. В подвале отсутствует освещение |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 74 | - | н.д.
|  |  |  | Королева 29 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль + предписание (январь 2023) | [5 empty] | Проверить диаметр отверстия сопла элеватора - перегрев + уплотнить сопло в корпусе элеватора. Расчетный диаметр отверстия - 4,4мм. Смонтировать штуцер под манометр Р2. Сопло проверено, установлен dс=4,4мм. | Отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 73 | + | н.д.
|  |  |  | Королева 31 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Красных Зорь 3 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Красных Зорь 5 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Красных Зорь 7 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Красных Зорь 9 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Красных Зорь 11 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Красных Зорь11а | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Красных Зорь 13 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Красных Зорь 15 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Красных Зорь 17 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Лейпунского 2 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Лейпунского 5 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 1/6 | УК | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 3/5 | УК | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 8 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 11/6 | УК | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | 0,05т/ч
|  |  |  | Ленина 12/4 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 13/1 | УК | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 18 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 20/7 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 24 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 26 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 27/2 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 28 ввод 1 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 58 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 28 ввод 2 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 68
|  |  |  | Ленина 30 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 32/13 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 34 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 36а | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 38 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 40 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 40а | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 42 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 46/1 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 50 | УК | Григорьева | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 53 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 55 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 58 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 70 | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 61 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 62 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 61 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 67 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 8 | УК | [9 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Ленина 130 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 132 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. Неисправность домовой запорной арматуры на обр. тр-де - заменить. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 75 | + | н.д.
|  |  | 1 | Лермонтова 3 | УК | Жилина | Уведомление февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 6 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 68 | + | 0,05т/ч
|  |  |  | Маркса 8 ввод 1 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 59 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 8 ввод 2 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 68
|  |  |  | Маркса 8 ввод 3 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  |  | Маркса 8 ввод 4 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 75
|  |  |  | Маркса 8 ввод 5 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 78
|  |  |  | Маркса 8 ввод 6 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 68
|  |  |  | Маркса 8 ввод 7 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  |  | Маркса 10 | УК | Куракова | Уведомление/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 12 ввод 1 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 66 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 12 ввод 2 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 84
|  |  |  | Маркса 12 ввод 3 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 76
|  |  |  | Маркса 12 ввод 4 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 70
|  |  |  | Маркса 16 ввод 1 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 87 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 16 ввод 2 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 73
|  |  |  | Маркса 20 ввод 1 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 57 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 20 ввод 2 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  |  | Маркса 20 ввод 3 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 95
|  |  |  | Маркса 20 ввод 4 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  |  | Маркса 20 ввод 5 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 57
|  |  |  | Маркса 20 ввод 6 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 57
|  |  |  | Маркса 20 ввод 7 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 70
|  |  |  | Маркса 22 ввод 1 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 22 ввод 2 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 70
|  |  |  | Маркса 22 ввод 3 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 63
|  |  |  | Маркса 24 ввод 1 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 78 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 24 ввод 2 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 95
|  |  |  | Маркса 24 ввод 3 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 90
|  |  |  | Маркса 24 ввод 4 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 79
|  |  |  | Маркса 28 ввод 1 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 28 ввод 2 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 76
|  |  |  | Маркса 32 ввод 1 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 77 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 32 ввод 2 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 73
|  |  |  | Маркса 32 ввод 3 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 66
|  |  |  | Маркса 32 ввод 4 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 73
|  |  |  | Маркса 34 ввод 1 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 72 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 34 ввод 2 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  |  | Маркса 34 ввод 3 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 63
|  |  |  | Маркса 34 ввод 4 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 65
|  |  |  | Маркса 34 ввод 5 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  |  | Маркса 34 ввод 6 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  |  | Маркса 34 ввод 7 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 74
|  |  |  | Маркса 36 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль | [5 empty] | АРТГВ не отрегулирован, настроить АРТГВ на 62-65градС, фактическая настройка 84градС., смонтировать штуцер под манометр на обр.тр-де от системы отопления. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 38 ввод 1 | УК | Куракова | Уведомление /февраль | [5 empty] | Проверить диаметр отверстия подпорной шайбы (D=9,4мм), смонтировать штуцеры под манометры Р1,Р2, Шайба проверена. |  |  | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 38 ввод 2 | УК | Куракова | Уведомление/февраль | [5 empty] | Проверить диаметр отверстия подпорной шайбы (D=8,9мм) Шайба проверена. |  |  | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  |  | Маркса 38 ввод 3 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль | [5 empty] | АРТГВ не работает, проверить диаметр отверстия подпорной шайбы (D=8,9мм), проверить диаметр шайбы на байпассе цирк. тр-да ГВС (Dш=3,0мм+уплотнить). Смонтировать штуцеры под манометры Р1,Р2, Р2отопл. Подпорная шайба проверена, Шайба на ц/л проверена, Dш=3,0мм |  |  | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  |  | Маркса 38 ввод 4 | УК | Куракова | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль | [5 empty] | Смонтировать фланцы для установки подпорной шайбы для ГВС, и установить подпорную шайбу, её нет. Dш=9,4мм. АРТГВ настроить на 62-65градС, смонтировать штуцеры под манометры на Р1,Р2от. Шайба проверена. |  |  | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1
|  |  |  | Маркса 44 | УК | Куракова | [6 empty] | АРТГВ не отрегулирован, произвести настройку, превышение температуры Т2 на +7градС, настроить АРТГВ на 62-65градС. |  |  | проведены + | акт подписан | -/корал | Т1 | + | 0,02т/ч
|  |  |  | Маркса 51 ввод 1 элев 1 | УК | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 60 | - | 0,03т/ч
|  |  |  | Маркса 51 ввод 1 элев 2 | УК | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Маркса 53 | УК | Покровская | Уведомление/февраль | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 57 | УК | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 74 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 63 | УК | Покровская | Уведомление/март | [6 empty] | Подвальное помещение заражено блохами, частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 67 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 65 | УК | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 67 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 67 | УК | Покровская | [7 empty] | РТ не работает. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 85 ж.д. 1Г/55 мкр. | УК | Жилина | [11 empty] | +/данфосс | 60
|  |  |  | Менделеева 2/1 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Мигунова 8 | УК | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Осипенко 4 | УК | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Победы 7 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Пушкина 1/3 | УК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Треугольная 2 | УК | Алимова | Уведомление ноябрь/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Треугольная 4 | УК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Энгельса 15а | УК | Куракова | [7 empty] | В подвале отсутствует освещение. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/данфосс | 46 | + | 0,059т/ч
|  |  |  | Энгельса 17 | УК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 69 | + | н.д.
|  |  |  | Аксенова 15 | УК ДОМ СЕРВИС | Куракова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. Врезать штуцеры под манометры в т/у 1,2,4,5. В т\у 2 отсутствует РТ | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | -/ртдо | 79 | - | 0,16т/ч
|  |  |  | Калужская 26 | УК ДОМ СЕРВИС | Алимова | [8 empty] | не отчитываются |  |  | +/данфосс | 60 | + | 0,025т/ч
|  |  |  | Курчатова 78 | УК ДОМ СЕРВИС | Алимова | [11 empty] | +/данфосс | 58 | + | 0,010т/ч
|  |  |  | Маркса 60 | УК ДОМ СЕРВИС | Куракова | Уведомление/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/комос | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 93 3Д | УК ДОМ СЕРВИС | Жилина | Уведомление/ноябрь | [10 empty] | +/данфосс | 60
|  |  |  | Маркса 97 (1Д/55мкр.) | УК ДОМ СЕРВИС | Жилина | Уведомление/ноябрь | [10 empty] | +/данфосс | 61
|  |  |  | Маркса 99/2 | УК ДОМ СЕРВИС | Жилина | [11 empty] | +/данфосс | 60
|  |  |  | Аксенова 9 | УК ОБНИНСК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 65 | - | н.д.
|  |  |  | Белкинская 45 | УК ОБНИНСК | Григорьева | Уведомление декабрь/февраль | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | + | н.д.
|  |  | 1 | Блохинцева 4 | УК ОБНИНСК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 21 | УК ОБНИНСК | Григорьева | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. В т/у 1 врезать штуцер под манометр на обр.тр-де. В т/у 2,3 врезать штуцеры под манометры со стороны системы отопления. В т/у 1,2 отремонтировать или заменить О.К. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 41 | УК ОБНИНСК | Григорьева | Уведомление/декабрь | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 64 | - | н.д.
|  |  |  | Гагарина 43 | УК ОБНИНСК | Григорьева | Уведомление/декабрь | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. В т/у 1,2,3 врезать штуцеры под манометры со стороны системы отопления. В т/у 1,2,3 отремонтировать или заменить О.К. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Горького 62 ввод 1 | УК ОБНИНСК | Лужецкая | Уведомление ноябрь/февраль/март | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Горького 62 ввод 2 | УК ОБНИНСК | Лужецкая | Уведомление ноябрь/февраль/март | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 65
|  |  |  | Звездная 1а | УК ОБНИНСК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 64 | - | н.д.
|  |  |  | Звездная 1б | УК ОБНИНСК | Куракова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 63 | - | н.д.
|  |  |  | Звездная 1в | УК ОБНИНСК | Куракова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 60 | нет доступа в подвал | н.д.
|  |  | 1 | Звездная 5 | УК ОБНИНСК | Куракова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/ртдо | 63 | - | н.д.
|  |  | 1 | Звездная 11 | УК ОБНИНСК | Куракова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 66 | - | н.д.
|  |  |  | Звездная 17 | УК ОБНИНСК | Куракова | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | нет доступа в подвал | н.д.
|  |  |  | Звездная 21 | УК ОБНИНСК | Куракова | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Королева 10 | УК ОБНИНСК | Куракова | Уведомление ноябрь/февраль/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 62 | - | н.д.
|  |  |  | Королева 12 | УК ОБНИНСК | Куракова | Уведомление/февраль | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 65 | - | н.д.
|  |  |  | Курчатова 54 | УК ОБНИНСК | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 75 | + | н.д.
|  |  |  | Кутузова 23 | УК ОБНИНСК | Лужецкая | Уведомление/февраль | [10 empty] | -/sauter | 56
|  |  |  | Ленина 4/3 | УК ОБНИНСК | Лужецкая | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | 0,017т/ч
|  |  | 1 | Ленина 22/8 | УК ОБНИНСК | Лужецкая | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 196 | УК ОБНИНСК | Григорьева | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 61 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 198 | УК ОБНИНСК | Григорьева | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов. В т\у 1 провести ревизию О.К. или заменить. В т/у 1 врезать штуцер под манометр на обр. тр-де. В т\у 2 врезать штуцерна обр.тр-де от системы отопления. В 1,2 т/у заменить секущую запорную арматуру, санитарное состояниение подвала в неудовлетворительное, нет освещения. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 202 | УК ОБНИНСК | Григорьева | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. В т/у 1 заменить штуцеры на подающем тр-де и на обратном домовом. В т/у 2 заменить секущую запорную арматуру. Помещение подвала захламлено. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 64 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 204 | УК ОБНИНСК | Григорьева | Уведомление/декабрь | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. Заменить штуцер на подающ. Тр-де. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 61 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 222 | УК ОБНИНСК | Григорьева | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 61 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 224 | УК ОБНИНСК | Григорьева | [6 empty] | АРТГВ настроен на температуру ГВ выше максимально допустимой, завышение общей температуры обратной сетевой воды на 11градС, настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. | Помещение подвала захламлено. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | 76 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 226 | УК ОБНИНСК | Григорьева | [6 empty] | АРТГВ настроен на температуру ГВ выше максимально допустимой, завышение общей температуры обратной сетевой воды на 11градС, настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/корал | 61 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 82 | УК ОБНИНСК | Жилина | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [5 empty] | АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Превышение температуры обратной сетевой воды на +11градС, согласно показаниям ОДПУ нарушение в течении отопительного периода 2022-2023 не устранялось. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. Заменить секущую арматуру на обр.тр-де в т/у. Оборудовать т/у работоспособными штуцерами под манометры. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 86 | УК ОБНИНСК | Жилина | Уведомление декабрь/февраль | [5 empty] | АРТГВ не отрегулирован, настроить на температуру 62-65градС. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. Заменить секущую запорную арматуру на обр. тр-де в т/у. Оборудовать т/у исправными штуцерами под манометры. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 11 | УК ОБНИНСК | Куракова | Уведомление/март | [5 empty] | АРТГВ настроен на температуру ГВ выше максимально допустимой, завышение общей температуры обратной сетевой воды на 7градС, настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. Согласно показаниям ОДПУ нарушение в течении отопительного периода 2022-2023 не устранялось. В помещении ИТП и подвала нет освещения. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Энгельса 36 | УК ОБНИНСК | Жилина | Уведомление ноябрь/февраль | [5 empty] | АРТГВ не работает, превышение температуры обратной сетевой воды на 11 градС, провести ремонт и отрегулировать на температуру 62-65градС. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Проверить диаметр отверстия сопла элеватора+уплотнить сопло в корпусе элеватора, перегрев, Dс=8,9мм. | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с. Заменить домовую запорную арматуру на под. И обр. тр-дах. Отсутствует общая подпорная шайба в т/у. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  | 2 |  | Аксенова 4 ввод 1 (элев 1) | УК УЖКХ | Жилина | Уведомлениеноябрь/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Аксенова 4 ввод 1 (элев 2) | УК УЖКХ | Жилина | Уведомлениеноябрь/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  | 2 |  | Аксенова 4 ввод 2 (элев 1) | УК УЖКХ | Жилина | Уведомлениеноябрь/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 63
|  |  |  | Аксенова 4 ввод 2 (элев 2) | УК УЖКХ | Жилина | Уведомлениеноябрь/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Аксенова 6 | УК УЖКХ | Жилина | Уведомление ноябрь/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/sauter | 65 | - | 0,006т/ч
|  |  |  | Аксенова 10 ввод 1 | УК УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Аксенова 10 ввод 2 | УК УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Аксенова 14 | УК УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Белкинская 19 ввод 1 | УК УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 72 | + | 0,5т/ч
|  |  |  | Белкинская 19 ввод 2 | УК УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 64
|  |  |  | Белкинская 19 ввод 3 | УК УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 68
|  |  |  | Белкинская 19 ввод 4 | УК УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 64
|  |  |  | Белкинская 19 ввод 5 | УК УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 64
|  |  |  | Белкинская 19 ввод 6 | УК УЖКХ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 63
|  |  |  | Гагарина 10 | УК УЖКХ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [7 empty] | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/sauter | 75 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 59 ввод 1 | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 61 | - | н.д.
|  |  |  | Гагарина 59 ввод 2 | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 62
|  |  |  | Гагарина 59 ввод 3 | УК УЖКХ | Григорьева | [6 empty] | Нарушение теплового режима, превышение температуры обратной сетевой воды от системы отопления +9градС. Проверить диаметр отверстия сопла элеватора+уплотнить сопло в корпусе элеватора. Dс=4,5мм. Сопло установлено, dс=4,3мм. |  |  | проведены + | акт подписан | +/sauter | 63
|  |  |  | Гагарина 63 ввод 1 | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 61 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 63 ввод 2 | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 60
|  |  |  | Гагарина 63 ввод 3 | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 62
|  |  |  | Калужская 2 ввод 1 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | - | минусит
|  |  |  | Калужская 2 ввод 2 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Калужская 2 ввод 3 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Калужская 2 ввод 4 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Калужская 6 ввод 1 элев 1 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 70 | - | н.д.
|  |  |  | Калужская 6 ввод 1 элев 2 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Калужская 6(вставка) | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Калужская 8 ввод 1 элев 1 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | - | н.д.
|  |  |  | Калужская 8 ввод 1 элев 2 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Калужская 10 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Комсомольская 39а | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 42 ввод 1 элев 1 | УК УЖКХ | Жилина | Уведомление/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 42 ввод 1 элев 2 | УК УЖКХ | Жилина | Уведомление/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Курчатова 52 | УК УЖКХ | Жилина | [7 empty] | Оборудовать штуцеры под манометры работоспособными кранами dу=15мм. Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 164 ввод 1 | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 60 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 164 ввод 2 | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 60
|  |  |  | Ленина 164 ввод 3 | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 63
|  |  |  | Ленина 164 ввод 4 | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 59
|  |  |  | Ленина 164 ввод 5 | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 60
|  |  |  | Ленина 164/166 вставка (за дом не считать!) | УК УЖКХ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен | без гвс | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 166 | УК УЖКХ | Григорьева | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [6 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов и наружных т/с |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/sauter | 63 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 78 | УК УЖКХ | Жилина | Уведомление декабрь/февраль/март | [5 empty] | АРТГВ отключен, ГВС осуществляется по обводной линии, расход теплоносителя через циркуляционную линию ГВС не ограничивается. Температура горячей воды=температуре теплоносителя подающего трубопровода наружной тепловой сети. Превышение температуры обратной сетевой воды на +14градС, согласно показаниям ОДПУ нарушение в течении отопительного периода не устранялось |  |  |  |  | -/ртдо | 77 | - | 0,086т/ч
|  |  |  | Маркса 80 ввод 1 | УК УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 58 | - | н.д.
|  |  |  | Маркса 80 ввод 2 | УК УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 72
|  |  |  | Маркса 80 ввод 3 | УК УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 69
|  |  |  | Маркса 98 | УК УЖКХ | Жилина | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции наружных т/с. |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/sauter | 72 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 112а | УК УЖКХ | Жилина | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [7 empty] | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 62 | + | н.д.
|  |  |  | Маркса 120 | УК УЖКХ | Жилина | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | +/sauter | 65 | нет доступа в подвал | н.д.
|  |  |  | Маркса 122 | УК УЖКХ | Жилина | Уведомление ноябрь/декабрь/март | [8 empty] | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | - | н.д.
|  |  | 1 | Мира 20 | УК УЖКХ | Алимова | Уведомление ноябрь/декабрь/февраль/март | [7 empty] | не отчитываются | проведены + | подписан с замечаниями | +/данфосс | 56 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 1 ввод 1 | УК УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 1 ввод 2 | УК УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Энгельса 3 ввод 1 элев 1 | УК УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Энгельса 3 ввод 1 элев 2 | УК УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Энгельса 4 ввод 1 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Энгельса 4 ввод 2 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Энгельса 4 ввод 3 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Энгельса 6 ввод 1 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | - | н.д.
|  |  |  | Энгельса 6 ввод 2 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Энгельса 6 ввод 3 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Энгельса 6 ввод 4 | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Энгельса 6/4 вст | УК УЖКХ | Алимова | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Энгельса 7 | УК УЖКХ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Энгельса 8 | УК УЖКХ | Алимова | Уведомление/ноябрь | [10 empty] | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Энгельса 9/20 | УК УЖКХ | Жилина | Уведомление ноябрь/февраль | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Энгельса 18 | УК УЖКХ | Жилина | Уведомление/ноябрь | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 70 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 76 | УПРАВДОМ | Алимова | [9 empty] | проведены + |  | +/данфосс | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Кутузова 7 | УПРАВДОМ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 52 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 186 | УПРАВДОМ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 76 | + | 0,26т/ч
|  |  |  | Ленина 201 | УПРАВДОМ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 59 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 203 | УПРАВДОМ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 65 | + | н.д.
|  |  | 1 | Любого 7 | УПРАВДОМ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | -/корал | 76 | - * | н.д.
|  |  |  | Курчатова 76 офисы | УПРАВДОМ | Алимова | [11 empty] | +/данфосс | 61
|  |  |  | Блохинцева 11 | УЮТ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 25 ввод 1 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 25 ввод 2 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 64
|  |  |  | Гагарина 25 ввод 3 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 64
|  |  |  | Гагарина 31 ввод 1 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 75 | + | н.д.
|  |  |  | Гагарина 31 ввод 2 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Гагарина 31 ввод 3 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Гагарина 31 ввод 4 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 75
|  |  | 1 | Гоголя 4 | УЮТ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Гурьянова 23 | УЮТ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 61 | + | 0,023т/ч
|  |  |  | Заводская 13 ввод 1 | УЮТ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 61 | + | 0,09т/ч
|  |  |  | Заводская 13 ввод 2 | УЮТ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 62
|  |  |  | Заводская 15 ввод 1 | УЮТ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ На температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | акт подписан | +/sauter | 66 | - | н.д.
|  |  |  | Блохинцева 11 | [10 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Гагарина 31 | [10 empty] | не отчитываются
|  |  |  | Заводская 15 | УЮТ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ На температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/sauter | 64
|  |  |  | Калужская 1 ввод 1 | УЮТ | Жилина | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | - | н.д.
|  |  |  | Калужская 1 ввод 2 | УЮТ | Жилина | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | акт подписан | +/sauter | 60
|  |  |  | Калужская 1 ввод 3 | УЮТ | Жилина | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | акт подписан | +/sauter | 63
|  |  |  | Калужская 1 ввод 4 | УЮТ | Жилина | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Калужская 1 ввод 5 | УЮТ | Жилина | Уведомление/ноябрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | акт подписан | +/sauter | 63
|  |  |  | Комарова 3 | УЮТ | Покровская | Уведомление/ноябрь | [8 empty] | проведены + | акт подписан | +/корал | 66 | - | н.д.
|  |  |  | Комарова 5 | УЮТ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/данфосс | 57 | + | 0,06т/ч
|  |  |  | Кутузова 4 | УЮТ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 66 | + | 0,068т/ч
|  |  | 1 | Ленина 17/2 | УЮТ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  | 1 | Ленина 19/9 | УЮТ | Жилина | [9 empty] | проведены + | акт подписан | без гвс | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 102 | УЮТ | Покровская | Уведомление/ноябрь/декабрь | [5 empty] | Настроить АРТГВ на температуру 62-65градС. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | +/sauter | 63 | - | 0,09т/ч
|  |  |  | Ленина 103 ввод 1 | УЮТ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | - | н.д.
|  |  |  | Ленина 103 ввод 2 | УЮТ | Покровская | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 62
|  |  |  | Ленина 228 ввод 1 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 228 ввод 2 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Ленина 228 ввод 3 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Ленина 230 ввод 1 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 67 | + | н.д.
|  |  |  | Ленина 230 ввод 2 | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | +/sauter | 65
|  |  |  | Ленина 228-230 вставка (за дом не считать) | УЮТ | Григорьева | [9 empty] | проведены + | акт подписан | не нужен
|  |  |  | Маркса 90 | УЮТ | Жилина | [7 empty] | РТ не работают во всех т/у. |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | 77 | + | н.д.
|  |  | 1 | Парковая 2 | УЮТ | Григорьева | [6 empty] | Превышениеобщей температуры обратной сетевой воды на+33градС, АРТГВ (РТЕ-21) неработоспособен, смонтировать исправный, проверить наличие, установку и расчетный диаметр отверстия дроссельной шайбы на циркуляционном трубопроводе. Шайба проверена. |  |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/рте | Т1 | - | н.д.
|  |  | 1 | Гагарина 18 | ФОРПОСТ | Покровская | [7 empty] | Частичное отсутствие тепловой изоляции, разводящих тр-дов |  | проведены + | подписан с замечаниями | -/корал | Т1 | + | н.д.
|  |  |  | Курчатова 72 | ФОРПОСТ | Алимова | [7 empty] | т.о не прошел испытания. |  | падение давления | подписан с замечаниями | +/данфосс | 65 | + | н.д.
|  |  |  | Горького 19 гр.элев №1 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс
|  |  |  | Горького 23 гр.элев №2 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс
|  |  |  | Горького 25 гр.элев №2 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс
|  |  | 1 | Горького 27 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс
|  |  |  | Горького 30 гр.элев №3 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс
|  |  |  | Горького 32 гр.элев №3 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс
|  |  |  | Горького 34 гр.элев №3 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс
|  |  |  | Горького 74 гр. Элев №4 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс
|  |  |  | Горького 76 Элев №4 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | - | Т1
|  |  |  | Горького 78 Элев №4 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс | + | н.д.
|  |  |  | Горького 80 гр.элев №4 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | - | Т1
|  |  |  | Горького 82 гр.элев №4 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | без гвс | без гвс
|  |  | 1 | Кутузова 5 (Клоков) | ЧАСТН.ДОМ | Покровская | [11 empty] | - | Т1
|  |  | 1 | Кутузова 142А (Величкин) | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | - | Т1
|  |  |  | Лесной пер.11 | ЧАСТН.ДОМ | Покровская | [11 empty] | - | Т1
|  |  |  | Лесной пер.11А | ЧАСТН.ДОМ | Покровская | [11 empty] | -
|  |  |  | Мичурина 156 | ЧАСТН.ДОМ | [12 empty] | без гвс
|  |  |  | Песчаная 153А | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | - | Т1
|  |  |  | Пионерский пр.44 | ЧАСТН.ДОМ | Лужецкая | [11 empty] | - | Т1
|  |  | 1 | Самсоново с/о (Вылупко) | ЧАСТН.ДОМ | Покровская | [11 empty] | - | Т1
|  |  | 1 | Горького 7а | ЧАСТН.МКД | Лужецкая | [11 empty] | - | Т1 | + | н.д.
|  |  | 1 | Лесной пер. 9 | ЧАСТН.МКД | Покровская | [11 empty] | - | Т1 | - | н.д.